## Slide 1
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
HANOI UNIVERISTY OF INDUSTRY
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hà Nội – 2022
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Th.S Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Quang
Hoàng Thị Tiến
Nguyễn Minh Quang
Phạm Quang Linh
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế Rơ-le số bảo vệ về điều khiển đóng cắt thông minh hệ thống điện tòa nhà trên nền tảng Internet vạn vật

## Slide 2
01
Giới thiệu chung
02
Nghiên cứu thiết kế thiết
bị Rơ-le số
03
Lắp đặt và thử nghiệm
hoạt động của thiết bị
04
Kết quả và đề xuất
Nội dung trình bày

## Slide 3
1. Giới thiệu chung
Một số sự cố nguy hiểm gây cháy nổ đáng kể đến như:
Sự cố quá tải
Sự cố ngắn mạch
Nguyên nhân
Do cách điện bị hỏng:
Có thể do con người ( khoan vít, đào đất… )
Sét đánh gây phóng điện
Hậu quả
Phát nóng cục bộ rất nhanh, gây cháy nổ
Gây sụt áp lưới điện
Gây mất ổn định hệ thống điện
Nguyên nhân:
+ Sử dụng dây dẫn không đủ tải:
+ Sử dụng 1 ổ cắm điện nối cho nhiều thiết bị điện:
+ Lắp đặt thiết bị aptomat không đủ tải:
Hậu quả
Cầu chỉ nhảy và mất hiện điện
Những ổ cắm bắt đầu xuất hiện mùi khét.
- Các thiết bị hoạt động yếu
Sự cố quá dòng
Notes: Chưa sửa

## Slide 4
1. Giới thiệu chung
Lưới điện vận hành an toàn, tin cậy
Thiết kế mô hình rơ-le số
Bảo vệ sự cố quá dòng, ngắn mạch
Điều khiển đóng cắt thông minh
Lý do
chọn đề tài
1
2
Mục tiêu của đề tài
Nội dung nghiên cứu
3
Tìm hiểu về lý thuyết
Thiết kế chế tạo thiết bị
Chạy thử nghiệm, đánh giá hoạt
động và tính hiệu quả của thiết bị
Notes: Done

## Slide 5
1. Giới thiệu chung
Rơ-le số là loại khí cụ điện tử, thiết kế thành bộ từng loại để bảo vệ cho một loại thiết bị điện bằng cách đóng hay cắt những máy cắt để kịp thời loại trừ một hoặc nhiều sự cố của thiết bị điện ấy.
Giới thiệu về rơ-le số
Rơ-le số truyền thế hệ thứ nhất (1986)
Rơ-le kỹ thuật số
Notes: Done

## Slide 6
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị Rơ-le số
  Xây dựng mạch đo và xử lý quá dòng
Sơ đồ nguyên lý mạch đo dòng điện Irms
1
Đường cong đặc tính bảo vệ quá dòng của rơ-le theo tiêu chuẩn IEEE C37.112-1996

## Slide 7
    Nghiên cứu đo sự cố ngắn mạch
Mạch nguyên lý đo ngắn mạch
Các thành phần đo:
Điện trở Shunt FL-2-100A-75mV
IC khuếch đại thuật toán LM358-SOP8
IC so sánh lm358
Biến trở
Thiết kế thêm 4 công tắc bít tương ứng với 4 dòng định mức: 16A - 20A -25A – 32A.
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị Rơ-le số

## Slide 8
  Nghiên cứu thiết kế kết nối truyền thông không dây
Cấu trúc chương trình Arduino
Rơ-le số được điều khiển bới hai vi xử lý là Arduino Due và MCU ESP32.
MCU ESP32
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị Rơ-le số
Cấu trúc chương trình ESP32

## Slide 9
  Nghiên cứu thiết kế vỏ thiết bị
In 3D hay còn gọi là Công nghệ sản xuất đắp dần, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba chiều.
Ảnh thiết kế mặt trước của thiết bị
Ảnh 3D thiết bị
Ảnh vỏ thiết bị được in 3D
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị Rơ-le số

## Slide 10
  Nghiên cứu phát triển giao diện theo dõi hiện trạng và cảnh báo sự cố
Để xây dựng giao diện theo dõi hiện trạng và cảnh báo sự cố trên HTML, nhóm em đã sử dụng kết hợp: CSS, JavaScript (MQTT Websocket, AngularJS) là ba ngôn ngữ chính trong lập trình web.
Giao diện
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị Rơ-le số

## Slide 11
    Màn hình Led của thiết bị
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 12
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị
    Kiểm tra hoạt động của thiết bị với mạng WiFi
Khi thiết bị chưa được kết nối WiFi
Các bước kết nối WiFi cho thiết bị
Khi thiết bị đã được kết nối WiFi, đèn báo trạng thái WiFi sáng màu xanh
Thiết bị đọc thông tin đo và in ra màn hình Serial

## Slide 13
    Hoạt động nút bấm chọn dòng điện định mức
Để điều chỉnh dòng điện định mức cho thiết bị, cho từng contactor thì nhóm thiết kế thêm 3 nút bấm điều chỉnh ở mặt sau của thiết bị.
Nút bấm chọn dòng điện định mức cho contactor
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 14
    Xác định hoạt động đọc dòng
Các bước thực hiện :
Bước 1: Sử dụng biến dòng cài vào dây tải và đấu dây của biến dòng vào Terminal đọc dòng điện.
Bước 2: Cấp điện cho tải hoạt động và đọc dòng điện đo được trên màn hình serial.
Bước 3: Đối chiếu kết quả dòng điện từ biến dòng (thiết bị) được in ra với kết quả đo được từ các thiết bị chuyên dụng khác.
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 15
    Xác định hoạt động đọc dòng
Trường hợp sử dụng tải là ấm siêu tốc
Kết quả đọc dòng điện từ thiết bị với tải là ấm siêu tốc cho kênh 1
Kết quả đọc dòng điện từ thiết bị với tải là ấm siêu tốc cho cả 5 kênh
Kết quả: kết quả đo của thiết bị với thiết bị đo chuyên dụng khá xấp xỉ nhau.
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 16
  Thử nghiệm các tính năng của thiết bị
Contactor được ngắt nguồn điện khi có sự cố quá dòng
Tạo tải chạy với dòng cao
Kết quả thu được: Contactor ngay lập tức cắt dòng điện khi quá thời gian tính toán quá dòng mà vẫn tồn tại sự cố quá dòng. Trên giao diện và màn hình led của thiết bị phát tín hiệu cảnh báo sự cố quá dòng trên kênh 1.
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị
    Thử nghiệm hoạt động sự cố quá dòng

## Slide 17
  Thử nghiệm các tính năng của thiết bị
    Thử nghiệm hoạt động sự cố quá dòng
M | Tlt | Ttest
4.4 | 0.12403 | 0.114
3.3 | 2.97306 | 1.63
2.64 | 4.84563 | 4.737
2.2 | 7.46545 | 7.373
1.65 | 16.49325 | 16.581
1.32 | 38.10661 | 39.2
1.15 | 87.56356 | 86.3
M | Tlt | Test
0.1 | 29.39393 | 29.245
0.2 | 31.3125 | 30.123
0.41 | 34.98016 | 34.75
0.55 | 41.72043 | 41.044
0.66 | 51.55917 | 49.983
0.825 | 91.11545 | 41,044
0.825 | 91.11545 | 89.215
Kết quả reset quá dòng
Kết quả đường quá dòng
M là tỉ số của dòng đo được của tải chia cho dòng định mức của thiết bị đã cài sẵn.
Tlt là thời gian được tính toán theo lý thuyết
Ttest là kết quả thời gian đóng cắt của thiết bị
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 18
    Thử nghiệm hoạt động sự cố quá dòng
Đường cong đặc tính bảo vệ quá dòng của rơ-le theo tiêu chuẩn IEEE C37.112-1996
Đường đặc tính quá dòng đo được theo thời gian từ thiết bị
Ta thấy 2 đường dữ liệu đo được và dữ liệu lý thuyết gần như sát nhau, qua đó cho thấy thiết bị hoạt động chính xác.
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 19
    2. Thử nghiệm hoạt động sự cố ngắn mạch
  Thử nghiệm các tính năng của thiết bị
Kết quả: Khi điện áp trên module tải giả tương đương với dòng ngắn mạch trên điện trở shunt thì contactor tương ứng ngay lập tức được ngắt điện nguồn.
Tín hiệu ngắn mạch trên giao diện
Tín hiệu ngắn mạch trên màn Led
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 20
  Thử nghiệm các tính năng của thiết bị
    3. Thử nghiệm hoạt động của cảm biến nhiệt độ
Sử dụng cảm biến DS18b20 để đọc nhiệt độ
Kết quả: Hiển thị được giá trị nhiệt độ (tại nơi lắp đặt thiết bị) lên màn hình Led và màn hình Serial.
Hiển thị nhiệt độ trên giao diện
Hiển thị nhiệt độ trên màn hình led
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 21
    3. Thử nghiệm hoạt động cảm biến báo cháy
Thử nghiệm hoạt động báo cháy
Giao diện khi có sự cố cháy
Màn Led khi có sự cố cháy
Cách thực hiện: Lắp cảm biến hồng ngoại vào Terminal cảm biến báo cháy trên thiết bị, hơ lửa lại gần cảm biến khoảng 2s.
Kết quả: Sau khoảng 2s thì thiết bị ngắt hết nguồn điện của contactor. Trên giao diện có cảnh báo cháy và báo.
3. Triển khai lắp đặt và thử nghiệm hoạt động của thiết bị

## Slide 22
Thực hiện nghiên cứu thiết kế thiết bị rơ-le số. Kiểm tra hoạt động của thiết bị cho thấy thiết bị hoạt động khá ổn định và dễ dàng kết nối mạng WiFi, đóng cắt contactor như mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó nhóm thực hiện thử nghiệm với các tính năng:
Đọc dòng điện:
Hoạt động của thiết bị khi có sự cố quá dòng:
Hoạt động của thiết bị khi có sự cố ngắn mạch:
Đo nhiệt độ:
Hoạt động của thiết bị khi có sự cố cháy
Kết quả nghiên cứu nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực, đến cuối cùng đề tài đã được hoàn thành. Quá trình theo dõi cho thấy kết quả thử nghiệm khả quan, có tiềm năng để phát triển và ứng dụng rộng rãi với phạm vi và quy mô lớn hơn.
4. Kết luận

## Slide 23
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE